MEMORIAL DESCRITIVO

E.E.E. RIO DAS PEDRAS

Aquisição de 01 painel elétrico, partida Soft Starter com inversão automática, para acionamento de 02 conjuntos moto bombas 86KW, 220 V – Trifásico.

- Descrição dos componentes do painel.

  - Armário completo 1.400 x 600 x 400 mm em chapa em aço de 2,0 mm de espessura, pintura eletrostática em pó poliéster na cor cinza RAL 7032, porta em chapa de aço de 2,0 mm de espessura, pintura eletrostática em pó poliéster na cor cinza RAL 7032, com ângulo de abertura de 180˚. Placa de montagem em chapa de aço de 2,25 mm de espessura, pintura eletrostática em pó poliéter na cor laranja RAL 2000 com proteção IP 54, com dois olhais para suspensão.

  - S1 e S2 chave seccionadora tripolar do tipo NH de 400 A, manobra sob carga, com tampa removível e transparente para observação do estado dos fusíveis, fixação através de trilho ou parafusos.

  - SS01 e SS02 - chave estática de partida e parada suave, tensão de operação 220 volts, corrente nominal 312 A, grau de proteção IP 20, frequência 60 HZ, com relé térmico eletrônico incorporado, função de limitação de quedas de tensão na partida, monitorização eletrônica da tensão, limitação da corrente, rampa de tensão, tempo de partida, HMI na parte frontal da chave, entradas digitais e relés da saída, detector de falta de fase, proteção eletrônica integral do motor, proteções de sequência de fase invertida, sobrecarga, sobre temperatura do motor.

  - K1, K2 e D1 contador auxiliar categoria AC3 com corrente nominal de serviço 09 A em até 500 volts, tensão nominal da bobina 220 volts, com contatos auxiliares 2NA + 2NF fixação através de trilho ou parafusos. O contator deverá atender a marca de conformidade de união certificadora da indústria eletro eletrônica (UCIEE).

  - F1 ao F6 fusíveis do tipo NH ultra rápido de 500 A tamanho 2.

  - D1, D2 E D21 - disjuntor bipolar de 6A, padrão europeu, encaixe em trilho EW 35.

  - X1 até X24 - conectores com bitola de 2,5 mm² encaixe em trilho EW 35.

  - TC1 e TC2 transformador de corrente 400/5A para medição de corrente.

  - L1, L2 chave de comando do tipo 03 posições com 02 contatos do tipo NA 22mm.

  - L3 chave do comando do tipo 03 posições com 02 contatos NA + 2 contatos NF 22mm.

  - V - voltímetro 72 x 72 mm, escala de 300 volts.

  - A - amperímetro 72 x 72 mm, escala de 400/5A

  - Canaleta plástica de 30 x 50 mm, com tampa e abertura lateral, conforme Lay Out.

  - Cabo de comando com bitola de 1,0mm², 750 volts na cor preta.

  - Cabo de aterramento da Soft Starter com bitola de 2,5 mm², 750 Volts na cor verde (eletrônica).

  - Barramento para aterramento de 1” x 1/4”.

  - Barramento de potência 1” x 1/4".

  - Exaustor de porta com grelha.

  - Porta diagrama plástico.

2. Condições para montagem do painel elétrico

2.1. Os equipamentos deverão ser fixados na placa de montagem com parafusos zincados ou bicromatizados, com rosca na placa.

2.2. A chave L1 deverá ser etiquetada com identificação manual/ automático.

2.3. A chave L2 deverá ser etiquetada com identificação bomba 01/ bomba 02.

2.4. A chave L3 deverá ser etiquetada com identificação automático bomba 01 / automático bomba 02.

2.5. As etiquetas de identificação deverão ser em alumínio com fundo preto, letras em branco ou em acrílico auto colante.

2.6. As abraçadeiras utilizadas deverão ser na cor preta, tamanho T18R

2.7. O chicote de cabos da placa de montagem até os equipamentos de porta deverá ser feito com fite espiral ¼ na cor preta.

2.8. O disjuntor de comando D21 deverá ser alimentado na parte superior da chave selecionada S1.

2.9. Bornes com identificação de acordo com lay out.

3. Condições gerais

3.1. Os componentes do painel elétrico devem ser originais, de primeira linha e atender as normas técnicas vigentes.

3.2. Quanto à entrega, o painel elétrico deverá ser testado e em perfeita condições de utilizações de utilização.

3.3. No caso de devoluções, a reposição deverá ser feita considerando-se o mesmo prazo da entrega inicial, a contar da comunicação do fato.

3.4. O painel elétrico deverá ser fornecido com porta diagrama, fixado em sua porta e com os diagramas de comando e potência.

3.5. O painel deverá ser montado de acordo com o presente termo de referência, lay out, diagrama de comando e potência.

3.6. Após o recebimento do painel elétrico, se for verificada a necessidade de alterações para adequações, o transporte do mesmo também será por conta da contratada.

4. Garantia

4.1. A contratada deverá apresentar garantia do painel elétrico de no mínimo 06 (seis) meses de operação ou 12 (doze) meses após a aquisição, prevalecendo o que ocorrer primeiro, a contar da data do recebimento definitivo.

5. Gerador

5.1. O gerador deverá receber tensão trifásica de 220 Volts, com painel de controle com opções de funcionamento: manual, automático, reset, sirene de alarme e botão de emergência.

5.2. A potência do gerador deverá ser compatível com a carga instalada.

5.3. O gerador deverá ser fornecido com manual de operação em português.

5.4. O gerador deverá ser fornecido com diagramas de comando e potência, testes de funcionamento (medições de tensão, corrente nominal da carga, sequência de fases em relação ao fornecimento de energia de concessionária local).

5.5. O gerador deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

6. Iluminação interna e externa

6.1. Sala do painel elétrico e conjunto moto bombas deverá conter 03 lâmpadas vapor metálico 70W / 220 Volts, acionamento através de interruptor de tecla dupla.

6.2. A área externa da EEE deverá conter 02 postes metálicos com altura total de 70 metros com 02 pétalas de abrigo interno de reator, com lâmpadas vapor metálico 250 W / 220 Volts, acionamento através de relé foto elétrico.